`

青海省泽库县水质监测报告表

泽库县水质监测中心

2018

自来水水厂安全情况水质监测报告表

泽库县县城自来水水厂

1、水源类型

地面水：（江河 ：√  水库：  溪水：  其他：      ）

地下水：（深井：    泉水：  浅水：  ）

2、水处理方式：（完全处理：   沉淀过滤：  仅消毒： 未处理：√ ）

3、消毒方式

不消毒： √ 液氯：  漂白粉： 二氧化氯： 臭氧： 紫外线：

其他：

4、消毒设备使用情况

无消毒设备：√  按要求使用：  偶尔使用：   不使用：

水 质 监 测 结 果

采样日期： 2018 年 3月 22日     测定日期：2018 年 3月 25 日

| 监测指标 | 结果 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 出厂水 | 未消毒 |
| 1、感官性状和一般化学指标 |  |  |
| 色（度） | < 5 | < 5 |
| 浑浊度（度） | < 1 | < 1 |
| 丑和味 | 0 | 0 |
| 肉眼可见物 | 0 | 0 |
| pH | 7.70 | 7.72 |
| 铁(mg/L) | 0.620 | 0.750 |
| 猛(mg/L) | 0.03 | 0.04 |
| 氯化物(mg/L) | 7.2 | 6.5 |
| 硫酸盐(mg/L) | 15 | 16 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 330 | 323 |
| 总硬度(mg/L，以碳酸钙质) | 232 | 233 |
| 耗氧量（CODMn法，以02计mg/L） | 0.54 | 0.50 |
| 氨氮(mg/L) | < 0.02 | < 0.02 |
| 2、毒理指标 |  |  |
| 氟化物(mg/L) | < 0.1 | < 0.1 |
| 砷(mg/L) | < 0.001 | < 0.001 |
| 硝酸盐(mg/L) | < 0.5 | < 0.5 |
| 3、微生物指标 |  |  |
| 菌落总数（CFU/mL） | 1.5×10² | 2.7×10³ |
| 总大肠菌群（MPN/100Ml） | 0 | 5 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100Ml） | 0 | 5 |
| 4、消毒剂常规指标（填写供水技术类型所采用的消毒方法） |  |  |
| 氯消毒为游离余氯(mg/L) |  |  |
| 二氧化氯 |  |  |
| 臭氧 |  |  |

报告单位：泽库县水利局             单位负责人：马英军

报 告 人： 拉龙       日期：2018 年 3月 25 日  单位盖章